УТВЕРЖДАЮ: Администрация

Новоукраинского сельского поселения Чесменского муниципального района

Челябинской области

Глава Новоукраинского сельского поселения _____________

м.п.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НОВОУКРАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕСМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2027г.

(АКТУАЛИЗАЦИЯ)

ТОМ 1. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

разработано:

ИП Миленина В.А

__________________

м.п.

2020г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 6 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ | 9 |
| 1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды | 9 |
| 1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе | 11 |
| 1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе | 13 |
| РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | 14 |
| 2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | 14 |
| 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии | 15 |
| 2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе | 15 |
| 2.3.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии | 15 |
| 2.3.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии | 17 |
| 2.3.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии | 17 |
| 2.3.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто | 18 |
| 2.3.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь | 19 |
| 2.3.6 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | 19 |
| 2.3.7 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки | 20 |
| 2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения | 21 |
| 2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения | 22 |
| РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ | 26 |
| 3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей | 26 |
| 3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения | 28 |
| РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ | 29 |
| 4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения | 29 |
| 4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения | 30 |
| РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 31 |
| 5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения | 31 |
| 5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии | 31 |
| 5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 31 |
| 5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных | 32 |
| 5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно | 32 |
| 5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 32 |
| 5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации | 32 |
| 5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения | 33 |
| 5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей | 34 |
| 5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива | 34 |
| РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ | 35 |
| 6.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов | 35 |
| 6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку | 35 |
| 6.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 35 |
| 6.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | 36 |
| 6.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей | 36 |
| РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 37 |
| 7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 37 |
| 7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 37 |
| РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ | 38 |
| 8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе | 38 |
| 8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии | 38 |
| РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ | 40 |
| 9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе | 40 |
| 9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе | 40 |
| 9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе | 40 |
| 9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе | 40 |
| 9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям | 40 |

| РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ | 42 |
| --- | --- |
| 10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) | 42 |
| 10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) | 45 |
| 10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией | 47 |
| 10.3.1 Определение статуса ЕТО в зоне деятельности котельных Новоукраинского сельского поселения | 47 |
| РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 48 |
| РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ | 49 |
| РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ | 50 |
| 13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии | 50 |
| 13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой | 50 |
| 13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения | 50 |
| 13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения | 51 |
| 13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии | 51 |
| 13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения | 51 |
| 13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения | 52 |
| РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ | 53 |
| РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ | 55 |

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития Новоукраинского сельского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой Генеральным планом Новоукраинского сельского поселения на период до 2027 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами поселковой инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства поселка принята практика составления перспективных схем теплоснабжения поселков.

Схема теплоснабжения Новоукраинского сельского поселения разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития до 2027 года, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при корректировке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и/или отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Пояснительная записка составлена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 г. №405 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», Федеральный закон «О теплоснабжении». Приказ №190-ФЗ от 27.07.2010 г., Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными совместным приказом Минэнерго России и Минрегиона России, Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2014 г. № 1016 «О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154», Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808), актуализированных редакций СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и СНиП II-35-76 «Котельные установки», Методическими указаниями по расчету уровня и порядку определения показателей надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Целью разработки схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий, улучшение работы систем теплоснабжения.

Основой для разработки схемы теплоснабжения Новоукраинского сельского поселения до 2027 года являются:

- генеральный план развития Новоукраинского сельского поселения  до2027 гг.; -  проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станциям, тепловым пунктам;

- рабочие проекты и проекты, находящиеся на корректировке, источников тепла,    тепловых сетей, насосных станций, тепловых пунктов;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики,     гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и    их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых  материалов;    теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; -  материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта    тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива,    отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии,    изменений по приборам контроля режимов отпуска тепла, топлива;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие  нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления),  договоры на поставку топливно-энергетических  ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, данные потребления ТЭР на собственные нужды, потери);

- статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ НОВОУКРАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства в тепловой мощности и тепловой энергии на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

Горячее водоснабжение жилых и общественных зданий Новоукраинского сельского поселения осуществляется от индивидуальных газовых или электрических теплогенераторов.

С учетом вышесказанного, в качестве базового уровня теплопотребления приняты договорные тепловые нагрузки систем теплоснабжения на 2020г.

Теплоснабжение малоэтажной и усадебной застройки предусматривается от индивидуальных встроено-пристроенных котельных и индивидуальных источников теплоснабжения (АОГВ, настенных котлов).

Таблица 1.1.1 – Величины существующей отапливаемой площади в Новоукраинском сельском поселении от муниципальных источников в 2020 году по расчетным элементам территориального деления

| Элемент территориального деления | Площадь, м² | Этажность здания и их количество | Объем здания, м³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Ленина, 31 |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома | - | - | - |
| Бюджетные организации: Новоеткульский детский сад | 1042 | 2 | - |
| Прочие потребители | - | - | - |
| Котельная №2 п. Новоукраинский, ул. Первомайская, 46а |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома | - | - | - |
| Бюджетные организации: МБОУ Новоукраинская СОШ | 887,1 | 2 | 5618 |
| Прочие потребители | - | - | - |
| Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Школьная, 5 |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома | - | - | - |
| Бюджетные организации: СОШ | 1960,9 | 3 | - |
| Прочие потребители | - | - | - |
| Котельная №2 п. Новоеткульский, ул. Комсомольская, 21а |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома | - | - | - |
| Бюджетные организации: ДК | 310 | 1 | - |
| Прочие потребители | - | - | - |
| Котельная №3 п. Новоукраинский, ул. Комсомольская, 23а |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома | - | - | - |
| Бюджетные организации: детский сад, ФАП | 304,2 | 1 | - |
| Прочие потребители | - | - | - |

Таблица 1.1.2 – Величины перспективной отапливаемой площади в Новоукраинском сельском поселении от котельных Новоукраинского сельского поселения до2027 года по расчетным элементам территориального деления

| Элемент территориального деления | Площадь, м² | Этажность здания и их количество | Объем здания, м³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Ленина, 31 |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома | - | - | - |
| Бюджетные организации: Новоеткульский детский сад | 1042 | 2 | - |
| Прочие потребители | - | - | - |
| Котельная №2 п. Новоукраинский, ул. Первомайская, 46а |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома | - | - | - |
| Бюджетные организации: МБОУ Новоукраинская СОШ | 887,1 | 2 | 5618 |
| Прочие потребители | - | - | - |
| Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Школьная, 5 |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома | - | - | - |
| Бюджетные организации: СОШ | 1960,9 | 3 | - |
| Прочие потребители | - | - | - |
| Котельная №2 п. Новоеткульский, ул. Комсомольская, 21а |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома | - | - | - |
| Бюджетные организации: ДК | 310 | 1 | - |
| Прочие потребители | - | - | - |
| Котельная №3 п. Новоукраинский, ул. Комсомольская, 23а |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома | - | - | - |
| Бюджетные организации: детский сад, ФАП | 304,2 | 1 | - |
| Прочие потребители | - | - | - |

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Таблица 1.2.1 – Перспективный объем потребления тепловой энергии потребителями Новоукраинского сельского поселения от котельных

| Группа потребителей | Факт 2020 г. | Прогноз 2021 |  | Прогноз 2022 |  | Прогноз 2023 |  | Прогноз 2024 |  | Прогноз 2025-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Ленина, 31 Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Бюджетная группа | 258,1 | 258,1 |  | 258,1 |  | 258,1 |  | 258,1 |  | 258,1 |
| Прочая группа | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Итого по котельной | 258,1 | 258,1 |  | 258,1 |  | 258,1 |  | 258,1 |  | 258,1 |
| 2. Котельная №2 п. Новоукраинский, ул. Первомайская, 46а Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Бюджетная группа | 307,63 | 307,63 |  | 307,63 |  | 307,63 |  | 307,63 |  | 307,63 |
| Прочая группа | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Итого по котельной | 307,63 | 307,63 |  | 307,63 |  | 307,63 |  | 307,63 |  | 307,63 |
| 3. Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Школьная, 5 Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| Бюджетная группа | 255,568 |  | 255,568 |  | 255,568 |  | 255,568 |  | 255,568 | 255,568 |
| Прочая группа | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| Итого по котельной | 255,568 |  | 255,568 |  | 255,568 |  | 255,568 |  | 255,568 | 255,568 |
| 4. Котельная №2 п. Новоеткульский, ул. Комсомольская, 21а Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| Бюджетная группа | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 | 99,9 |
| Прочая группа | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| Итого по котельной | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 |  | 99,9 | 99,9 |
| 5. Котельная №3 п. Новоукраинский, ул. Комсомольская, 23б Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| Бюджетная группа | 64,512 |  | 64,512 |  | 64,512 |  | 64,512 |  | 64,512 | 64,512 |
| Прочая группа | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| Итого по котельной | 64,512 |  | 64,512 |  | 64,512 |  | 64,512 |  | 64,512 | 64,512 |

Таблица 1.2.2 – Существующий объем потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с источниками теплоснабжения Новоукраинского сельского поселения

| Элемент территориального деления | Тепловая нагрузка Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Вентиляция |
| Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Ленина, 31 |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома | - | - | - |
| Бюджетные организации:Новоеткульский детский сад | 0,06 | - | - |
| Прочие потребители | - | - | - |
| Котельная №2 п. Новоукраинский, ул. Первомайская, 46а |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома | - | - | - |
| Бюджетные организации: МБОУ Новоукраинская СОШ | 0,102 | - | - |
| Прочие потребители | - | - | - |
| Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Школьная, 5 |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома | - | - | - |
| Бюджетные организации: СОШ | 0,152 | - | - |
| Прочие потребители | - | - | - |
| Котельная №2 п. Новоеткульский, ул. Комсомольская, 21а |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома | - | - | - |
| Бюджетные организации: ДК | 0,0196 | - | - |
| Прочие потребители | - | - | - |
| Котельная №3 п. Новоукраинский, ул. Комсомольская, 23а |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома | - | - | - |
| Бюджетные организации: детский сад, ФАП | 0,0305 | - | - |
| Прочие потребители | - | - | - |

По данным Генерального плана направления и приоритеты пространственной организации Новоукраинского сельского поселения соответствуют Схеме территориального планирования Чесменского муниципального района Челябинской области.

В связи с этим, в генеральном плане проанализированы имеющиеся в сельском поселении территориальные, трудовые, экономические и рекреационные ресурсы, выявлены возможности улучшения качества сельской среды, определены условия развития и повышения уровня социального и культурно-бытового обслуживания населения, инженерно-транспортного обустройства территории, решения экологических проблем, рационального использования жилых территорий и повышения эффективности функционирования производственных территорий.

Таблица 1.2.3 — Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения

| Мероприятия | Первая очередь |
| --- | --- |
| Жилищное строительство |  |
| Зона индивидуальной жилой застройки, в том числе: | Индивидуальные жилые дома общей площадью 338,2 тыс. м2, земельные участки 1000-1500 м2 на дом |
| -п. Новоукраинский | Индивидуальные жилые дома общей площадью 68,7 тыс. м2, земельные участки 1000-1500 м2 на дом |
| - п. Клубовка | Индивидуальные жилые дома общей площадью 236,0 тыс. м2, земельные участки 1000-1500 м2 на дом |
| - п. Новоеткульский | Индивидуальные жилые дома общей площадью 33,5тыс. м2, земельные участки 1000-1500 м2 на дом |

Общий полезный отпуск тепловой энергии Новоукраинского сельского поселения к расчетному сроку 2021-2027 гг. по котельным муниципального останется неизменным, так как планируемые к строительству объекты подключать к существующим объектам теплоснабжения или строительство новых не планируется.

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Объекты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя от котельных в производственных зонах на территории Новоукраинского сельского поселения отсутствуют. Возможное изменение производственных зон и их перепрофилирование не предусматривается. Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами отсутствуют.

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зона действия системы теплоснабжения — это территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Существующая зона действия систем теплоснабжения рассматриваемого поселения представлена в основном одно и малоэтажной застройкой. Схема теплоснабжения - закрытая.

Развитие перспективных зон теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными в соответствии с Федеральным законом органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Перспективные зоны действия систем теплоснабжения состоят из существующей зоны при выборочной её застройке.

Таблица 2.1.1 –Существующие зоны действия источников тепловой энергии Новоукраинского сельского поселения

| Наименование теплоисточника | Наименование потребителя |
| --- | --- |
| Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Ленина, 31 | Бюджетные организации: Новоеткульский детский сад ул. Ленина, 31 |
| Котельная №2 п. Новоукраинский, ул. Первомайская, 46а | Бюджетные организации: МБОУ Новоукраинская СОШ п. Новоукраинский, ул. Первомайская, 46а |
| Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Школьная, 5 | Бюджетные организации: СОШ п. Новоеткульский, ул. Школьная, 5 |
| Котельная №2 п. Новоеткульский, ул. Комсомольская, 21а | Бюджетные организации: ДК п. Новоеткульский, ул. Комсомольская, 21а |
| Котельная №3 п. Новоукраинский, ул. Комсомольская, 23а | Бюджетные организации: детский сад, ФАП п. Новоукраинский, ул. Комсомольская, 23а |

Таблица 2.1.2 — Перспективные зоны действия источников тепловой энергии Новоукраинского сельского поселения

| Наименование теплоисточника | Наименование потребителя |
| --- | --- |
| Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Ленина, 31 | Бюджетные организации: Новоеткульский детский сад ул. Ленина, 31 |
| Котельная №2 п. Новоукраинский, ул. Первомайская, 46а | Бюджетные организации: МБОУ Новоукраинская СОШ п. Новоукраинский, ул. Первомайская, 46а |
| Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Школьная, 5 | Бюджетные организации: СОШ п. Новоеткульский, ул. Школьная, 5 |
| Котельная №2 п. Новоеткульский, ул. Комсомольская, 21а | Бюджетные организации: ДК п. Новоеткульский, ул. Комсомольская, 21а |
| Котельная №3 п. Новоукраинский, ул. Комсомольская, 23а | Бюджетные организации: детский сад, ФАП п. Новоукраинский, ул. Комсомольская, 23а |

Исходя из информации по Генеральному плану, перспективная зона действия котельных поселения до 2027 года неизменной.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующих потребителей, относящихся к бюджетным организациям.

Под индивидуальным теплоснабжением понимается теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов и печное отопление. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в малоэтажном жилом фонде.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

2.3.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Таблица 2.3.1.1 – Существующие значения установленной тепловой мощности

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях. Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | Резерв тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Ленина, 31 (дет. сад) | 0,086 | 0,0753 | 0,0048 | 0,06 | 0,0059 | 0,0629 | 0,0076 |
| Котельная №2 п. Новоукраинский, ул. Первомайская, 46а (МБОУ СОШ) | 0,258 | 0,248 | 0,0012 | 0,102 | 0,0086 | 0,1106 | 0,1362 |
| Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Школьная, 5 (СОШ) | 0,26 | 0,244 | 0,0065 | 0,152 | 0,0006 | 0,1526 | 0,0849 |
| Котельная №2 п. Новоеткульский, ул. Комсомольская, 21а (ДК) | 0,086 | 0,0851 | 0,0024 | 0,0196 | 0 | 0,0196 | 0,0631 |
| Котельная №3 п. Новоукраинский, ул. Комсомольская, 23а (дет. сад, ФАП) | 0,102 | 0,102 | 0,0032 | 0,0305 | 0,0006 | 0,03056 | 0,0682 |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки определены при условии подключения потребителей в существующих зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 2.3.1.2 – Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии (котельных) Новоукраинского сельского поселения в период до 2027 г. (для теплоносителя горячая вода)

| Наименование теплоисточника (котельные) | Существующая тепловая мощность нетто, Гкал/час |  | Тепловая нагрузка, Гкал/час Резерв тепловой мощности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень 2020 г. |  | 2021- 2022 | 2023- 2027 |
| Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Ленина, 31 (дет. сад) | 0,0705 | 0,7368 | 0,0705 | 0,36 | 0,7368/0,36 | 0,7368/0,36 |
| Котельная №2 п. Новоукраинский, ул. Первомайская, 46а (МБОУ СОШ) | 0,2468 |  | 0,2468 |  |  |  |
| Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Школьная, 5 (СОШ) | 0,238 |  | 0,0849 |  |  |  |
| Котельная №2 п. Новоеткульский, ул. Комсомольская, 21а (ДК) | 0,0827 |  | 0,0631 |  |  |  |
| Котельная №3 п. Новоукраинский, ул. Комсомольская, 23а (дет. сад, ФАП) | 0,0988 |  | 0,0682 |  |  |  |

Расчет баланса существующей тепловой мощности нетто тепло источников и перспективных тепловых нагрузок показал, что их располагаемой мощности достаточно для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, резерв к 2027 г. составит +0,36Гкал/час.

Проектной документации на котельные предусмотрено соответствие тепловых мощностей котельного оборудования и пропускной способности тепловых сетей.

Пропускной способности тепловых сетей достаточно для обеспечения как существующих, так и перспективных тепловых нагрузок.

2.3.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной

тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности котельных отсутствуют.

2.3.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельных Новоукраинского сельского поселения за базовый период 2020г. составили 0,0857 Гкал/ч (2,59% от располагаемой мощности), в т.ч. по источникам:

- Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Ленина, 31 (дет. сад) – 0,0048 Гкал/ч, 25,84 Гкал/год.

- Котельная №2 п. Новоукраинский, ул. Первомайская, 46а (МБОУ СОШ) – 0,0012 Гкал/ч, 6,73 Гкал/год.

- Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Школьная, 5 (СОШ) – 0,0065 Гкал/ч.

- Котельная №2 п. Новоеткульский, ул. Комсомольская, 21а (ДК) – 0,0024 Гкал/ч.

- Котельная №3 п. Новоукраинский, ул. Комсомольская, 23а (дет. сад, ФАП) – 0,0032 Гкал/ч.

На перспективу уровень затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной принят на существующем уровне с учетом планов по модернизации котельных, в зависимости от вида используемого топлива.

2.3.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Существующая тепловая мощность нетто источников тепловой энергии Новоукраинского сельского поселения за 2020 г. составила 
17,54Гкал/ч, в т.ч. по источникам:

- Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Ленина, 31 (дет. сад) – 0,0705Гкал/ч;

- Котельная №2 п. Новоукраинский, ул. Первомайская, 46а (МБОУ СОШ)– 0,2468Гкал/ч;

- Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Школьная, 5 (СОШ) –  0,238Гкал/ч.

- Котельная №2 п. Новоеткульский, ул. Комсомольская, 21а (ДК) – 0,0827 Гкал/ч.

- Котельная №3 п. Новоукраинский, ул. Комсомольская, 23а (дет. сад, ФАП) – 0,0968 Гкал/ч.

На перспективу к 2027 г. тепловая мощность нетто котельных Новоукраинского сельского поселения составит 0,7368 Гкал/ч.

2.3.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Таблица 2.3.5.1 – Существующие и перспективные значения годовых потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| Источник ТС | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Ленина, 31 (дет. сад),Гкал/год | 32,26 | 32,26 | 32,26 | 32,26 |
| Котельная №2 п. Новоукраинский, ул. Первомайская, 46а (МБОУ СОШ), Гкал/год | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 |
| Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Школьная, 5 (СОШ), Гкал/год | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
| Котельная №2 п. Новоеткульский, ул. Комсомольская, 21а (ДК) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 п. Новоукраинский, ул. Комсомольская, 23а (дет. сад, ФАП) | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |

2.3.6 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

Существующая резервная тепловая мощность котельных Новоукраинского сельского поселения составляет 0,36 Гкал/ч.

В базовом периоде договоры на поддержание резервной тепловой мощности не заключались. Источники тепловой энергии, принадлежащие потребителям, отсутствуют.

В соответствии со СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 Котельные установки» аварийная и перспективная доля резерва тепловой мощности на котельных предусматривается не менее 30%, что соответствует выполнению условия об обеспечении потребителей в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла необходимым количеством теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, определяемыми режимом наиболее холодного месяца.

Сформированный баланс мощности источников тепловой энергии позволяет сделать вывод о том, что резерв мощности системы теплоснабжения Новоукраинского сельского поселения на перспективу до 2027 г. составит 0,36 Гкал/ч, в т.ч. по этапам реализации:

- 0,36 Гкал/ч к 2023 г.;

- 0,36 Гкал/ч к 2027 г.

Анализ баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в пределах зон действия источников теплоснабжения Новоукраинского сельского поселения за 2020 г. и на перспективу до 2027 г. с учетом реализации запланированных мероприятий в полном объеме выявил отсутствие дефицитов мощности источников теплоснабжения.

2.3.7 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной максимальной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения с потребителями тепловой энергии от котельных Новоукраинского сельского поселения представлен в таблице 2.3.7.1.

Таблица 2.3.7.1 – Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, в Новоукраинском сельском поселении

| Источник теплоснабжения | Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2027 |
| Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Ленина, 31 (дет. сад) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная №2 п. Новоукраинский, ул. Первомайская, 46а (МБОУ СОШ) | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Школьная, 5 (СОШ) | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| Котельная №2 п. Новоеткульский, ул. Комсомольская, 21а (ДК) | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 |
| Котельная №3 п. Новоукраинский, ул. Комсомольская, 23а (дет. сад, ФАП) | 0,0305 | 0,0305 | 0,0305 | 0,0305 | 0,0305 | 0,0305 |

Существующие договоры не включают затраты потребителей на поддержание резервной тепловой мощности. Долгосрочные договоры теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, отсутствуют.

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Зоны действия источников тепловой энергии Новоукраинского сельского поселения расположены в границах своего населенного пункта.

Источники тепловой энергии с зоной действия, расположенной в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, отсутствуют.

До конца расчетного периода зоны действия существующих котельных останутся в пределах Новоукраинского сельского поселения.

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло- потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения предполагает расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения произведен на базе методики, предложенной Шубиным Е.П., основанной на рассмотрении тепловых нагрузок как сосредоточенных в точках их присоединения к тепловым сетям. Этот показатель был назван оборотом тепла.

Обоснование введения этого показателя производится с точки зрения транспорта тепловой энергии. Каждая точечная тепловая нагрузка характеризуется двумя величинами:

- Расчетной тепловой нагрузкой;

- Расстоянием от источника тепла до точки ее присоединения, принятой по трассе тепловой сети (по вектору расстояния от точки до точки) -.

Произведение этих величин  (Гкал∙км/ч) названо моментом тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения. Чем больше величина этого момента, тем, больше и материальная характеристика теплопровода, соединяющего источник теплоснабжения с точкой приложения тепловой нагрузки, причем материальная характеристика растет в зависимости от роста момента не прямо пропорционально, а в соответствии со степенным законом . Для тепловых сетей с количеством абонентов больше единицы характерной является величина суммы моментов тепловых нагрузок  (Гкал∙м/ч):

Эта величина названа теоретическим оборотом тепла для заданного расположения абонентов относительно источника теплоснабжения.

Так как при расчете этого оборота значения изменяются по вектору, соединяющему источник тепла с точкой присоединения i-того абонента, то величина теоретического оборота не зависит от выбранной трассы и конфигурации тепловой сети. Вместе с тем, она отражает ту степень транзита тепла, которая является неизбежной при заданном расположении абонентов относительно источника теплоснабжения.

Связи величины оборота тепла с другими транспортными коэффициентами выражаются, следующими соотношениями:

Где  – отношение оборота тепла к суммарной расчетной тепловой нагрузке всех абонентов, характеризующее собой среднюю удалённость абонентов от источника теплоснабжения или расстояние от этого источника до центра тяжести тепловых нагрузок всех абонентов сетей (средний радиус теплоснабжения).

Все вышеприведенные величины характеризуют системы теплоснабжения без конкретно выбранной трассы тепловой сети и определяют только позицию источника теплоснабжения относительно планирующихся (или действующих абонентов). Учитывая фактическую конфигурацию трассы тепловой сети, конкретизируется расчет оборота тепла, приняв в качестве длин, соединяющих источник теплоснабжения с конкретным потребителем, расстояние по трассе. Так как это расстояние всегда больше, чем вектор, то оборот тепла по конкретной трассе  всегда больше теоретического оборота тепла . Безразмерное отношение этих двух значений оборотов тепла называется коэффициентом конфигурации тепловых сетей :

Для определения эффективного радиуса теплоснабжения рассчитываются показатели конфигурации сети для каждого потребителя (группы потребителей), выбираются те потребители, показатель конфигурации которых меньше или равен итоговому по всей сети. Из отобранных потребителей выбирается наиболее удаленный по векторному расстоянию. Данное расстояние является эффективным радиусом теплоснабжения. Далее полученное значение сравнивается с векторными расстояниями до потребителей (группы потребителей) показатель конфигурации которых больше, чем итоговый по всей сети. Потребители, векторное расстояние до которых превосходит эффективное, выпадают из радиуса. Для таких потребителей (группы потребителей) необходимо пересмотреть способ их теплоснабжения.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или подлежащих реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующая котельная не модернизируется, либо у неё не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален.

Для перспективных источников выработки тепловой энергии при новом строительстве радиус эффективного теплоснабжения определяется на стадии разработки генеральных планов поселений и проектов планировки земельных участков.

Значение коэффициента всегда больше единицы. Эта величина характеризует транзит тепла в тепловых сетях, связанный с выбором трассы. Чем выше значение коэффициента конфигурации тепловой сети , тем больше материальная характеристика тепловой сети по сравнению с теоретически необходимым минимумом. Таким образом, этот коэффициент, характеризует правильность выбора трассы для радиальной тепловой сети без ее резервирования, и показывает насколько экономно проектировщик (с учетом всех возможных ограничений по геологическим и урбанистическим требованиям) выбрал трассу.

Значения показателя конфигурации тепловой сети:

- 1,15-1,25 – транзит тепла и материальные характеристики оптимальны;

- 1,26-1,39 – транзит тепла и материальные характеристики близки к оптимальным;

- ≥ 1,4 – излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены.

В Новоукраинском сельском поселении можно сделать вывод о том, что все потребители находятся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения, так как источники теплоснабжения находятся непосредственно на территории потребителя.

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Перспективные   балансы   производительности   водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей определены расчетами нормативного потребления воды и теплоносителя с учетом существующих и перспективных тепловых нагрузок котельной.

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: -в закрытых системах теплоснабжения -  0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

-в открытых системах теплоснабжения -  равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции   и   горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

-для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения: при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2;

при отсутствии баков   -   по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться   дополнительно аварийная   подпитка   химически   не   обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах   тепловых   сетей   и   присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах   горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.  При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку   допускается определять только для одной   наибольшей   по   объему   тепловой   сети.  Для открытых   систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Объем воды в системах теплоснабжения   при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1  МВт  - при открытой системе и  30 м3 на  1  МВт средней нагрузки - при отдельных  сетях горячего водоснабжения.

Размещение   баков-аккумуляторов   горячей   воды   возможно   как   на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости баков. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом должно предусматриваться непрерывное обновление воды в баках.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически   обработанной   и   деаэрированной  подпиточной  воды,  расчетной  вместимостью  равной  десятикратной величине среднечасового расхода воды  на горячее водоснабжение.

В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более следует предусматривать установку баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3% объема воды в системе теплоснабжения, при этом должно обеспечиваться обновление воды в баках. Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема.

В СЦТ с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование   теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.

Перспективные балансы производительности водоподготовки, затрат и потерь теплоносителя выполнены на период до 2027 г. с использованием методических указаний и инструкций с учетом перспективных планов развития.

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

ВПУ в котельных Новоукраинского сельского поселения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Основные направления развития системы теплоснабжения Новоукраинского сельского поселения:

1. приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии;

2. использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удалённых потребителей;

3. разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования;

4. автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных;

5. использование наилучших доступных технологий;

6. внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;

7. приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

Для систем теплоснабжения Новоукраинского сельского поселения рассмотрен один очевидный сценарий их перспективного развития.

В рамках перспективного развития систем теплоснабжения поселения предусматривается следующий подход:

- проведение капитального ремонта тепловых сетей, перекладка тепловых сетей с истекшим сроком эксплуатации, восстановление тепловой изоляции;

- установка ХВП;

- замена котельного оборудования (Котельная №2 п. Новоукраинский, ул. Первомайская, 46а).

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения выполняется путём сопоставления капитальных и эксплуатационных затрат по каждому предложенному варианту.

Для систем теплоснабжения Новоукраинского сельского поселения рассмотрен один очевидный вариант их перспективного развития-реконструкция и модернизация имеющихся объектов теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрены.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Расширение зон действия систем теплоснабжения Новоукраинского сельского поселения на перспективу до 2027г. не планируется. Генеральным планом до 2027г. строительство МКД и перспективного общественного фонда в Новокураинском сп не предусмотрено.

5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

С целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения Новоукраинского сельского поселения предлагается провести мероприятия, представленные в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1 — Мероприятия на источниках тепловой энергии

| 1. Установка ХВП Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Ленина, 31 (дет. сад) | 2020-2027 гг |
| --- | --- |
| 2. Замена котла Хопер-100Котельная №2 п. Новоукраинский, ул. Первомайская, 46а (МБОУ СОШ) | 2020-2027 гг |

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также котельные, работающие совместно на единую тепловую сеть, отсутствуют.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, на данном этапе не предполагаются.

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не целесообразны, по причине отсутствия случаев отказа подключения потребителей к существующим электрическим сетям

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории Новоукраинского сельского поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Оптимальный температурный график системы теплоснабжения для источников тепловой энергии остается прежним на расчетный период до 2027 г. с температурным режимом 95-70 °С.

Необходимость изменения температурного графика отсутствует. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для котельных Новоукраинского сельского поселения, сохранится на всех этапах расчетного периода.

Таблица 5.8.1 – Температурный график для котельных Новоукраинского сельского поселения

| Температура наружного воздуха,0С | Температура а сетевой воды в подающем трубопроводе,0С | Температура сетевой оды и обратном трубопроводе, С |
| --- | --- | --- |
| 10 | 38,5 | 33,9 |
| 9 | 40 | 35 |
| 8 | 41,5 | 36 |
| 7 | 43 | 37 |
| 6 | 44,5 | 38 |
| 5 | 45,9 | 39 |
| 4 | 47,3 | 39,9 |
| 3 | 48,7 | 40,9 |
| 2 | 50,1 | 41,8 |
| 1 | 51,5 | 42,7 |
| 0 | 52,9 | 43,6 |
| - 1 | 54,2 | 44,5 |
| - 2 | 55,6 | 45,4 |
| - 3 | 56,9 | 46,3 |
| - 4 | 58,2 | 47,1 |
| - 5 | 59,5 | 48 |
| - 6 | 60,8 | 48,8 |
| - 7 | 62,1 | 49,6 |
| - 8 | 63,4 | 50,5 |
| - 9 | 64,7 | 51,3 |
| -10 | 66 | 52,1 |
| -11 | 67,3 | 52,9 |
| -12 | 68,5 | 53,7 |
| -13 | 69,8 | 54,5 |
| -14 | 71 | 55,3 |
| -15 | 72,3 | 56,1 |
| -16 | 73,5 | 56,9 |
| -17 | 74,8 | 57,6 |
| -18 | 76 | 58,4 |
| -19 | 77,2 | 59,1 |
| -20 | 78,4 | 59,9 |
| -21 | 79,6 | 60,7 |
| -22 | 80,8 | 61 |
| -23 | 82 | 62,1 |
| -24 | 83,2 | 62,9 |
| -25 | 84,4 | 63,6 |
| -26 | 85,6 | 64,3 |
| -27 | 86,8 | 65,1 |
| -28 | 88 | 65,8 |
| -29 | 89,2 | 66,5 |
| -30 | 90,3 | 67,2 |
| -31 | 91,5 | 67,9 |
| -32 | 92,7 | 68,6 |
| -33 | 93,8 | 69,3 |
| -34 | 95 | 70 |

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности на расчетный период до 2027 г. приведена в соответствующем разделе. На основании расчета можно сделать вывод о том, что существующие мощности источников ТС в состоянии обеспечить необходимый резерв для перспективной нагрузки.

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива до конца расчетного периода не ожидается.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не требуется.

6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку отсутствуют.

6.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения на территории Новоукраинского сельского поселения не требуется.  Зоны действия существующих систем теплоснабжения находятся в пределах зон эффективного теплоснабжения. Котельные находятся в хорошем техническом состоянии и имеют хорошую оценку по надёжности. Необходимые показатели надежности теплоснабжения потребителей достигаются за счет реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом.

6.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Согласно ФЗ № 190 «О теплоснабжении», пиковый режим работы источника тепловой энергии – режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителям. Перевод котельных в пиковый режим работы не предполагается на расчетный период до 2027 г. Ликвидация существующих котельных не предполагается.

6.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации: перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках присоединения теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей потребителя товаров и услуг к коллекторам или тепловым сетям указанной регулируемой организации, сопровождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки.

В Новоукраинском сельском поселении необходима ежегодная ревизия тепловых сетей и запорной арматуры с целью поддержания нормативного состояния тепловых сетей.

Таблица 6.1.1 — Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей системы теплоснабжения Новоукраинского сельского поселения

| Ежегодная ревизия тепловых сетей и запорной арматуры | 2020-207гг |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с п. 8 статьи 29 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ с 1 января 2013 года   подключение   объектов   капитального строительства   потребителей   к   централизованным   открытым   системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого   путем   отбора   теплоносителя   на   нужды    горячего водоснабжения, не допускается.

В соответствии с п. 9 статьи 29 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для   нужд   горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на   нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В Новоукраинском сельском поселении открытые системы теплоснабжения отсутствуют.

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В Новоукраинском сельском поселении открытые системы теплоснабжения отсутствуют.

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В Новоукраинском сельском поселении открытые системы теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Таблица 8.1.1 – Перспективный топливный баланс Новоукраинского сельского поселения

| Наименование теплоисточника (котельные) | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | Вид основного топлива | Годовой расход топлива тыс. М3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень 2020 г. | 2021-2024 | 2025-2027 |
| Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Ленина, 31 (дет. сад) | 153,69 | Природн. газ | 39,67 | 39,67 | 39,67 |
| Котельная №2 п. Новоукраинский, ул. Первомайская, 46а (МБОУ СОШ) | 156,3 | Природн. газ | 48,08 | 48,08 | 48,08 |
| Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Школьная, 5 (СОШ) | 161,5 | Природн. газ | 34,46 | 34,46 | 34,46 |
| Котельная №2 п. Новоеткульский, ул. Комсомольская, 21а (ДК) | 156 | Природн. газ | 9,99 | 9,99 | 9,99 |
| Котельная №3 п. Новоукраинский, ул. Комсомольская, 23а (дет. сад, ФАП) | 153,69 | Природн. газ | 18,572 | 18,572 | 18,572 |
| Всего |  |  |  |  |  |

Резервное топливо в котельных Новоукраинского сельского поселения отсутствует.

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива для всех действующих котельных Новоукраинского сельского поселения является природный газ. Природный газ транспортируется трубопроводным транспортом от наружных газовых сетей. Теплотворная способностью природного газа - 8078 ккал/м.куб. Хранилища природного газа не предусмотрены.

Резервным топливом для не предусмотрено.

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ.

По состоянию на 2020 год на территории Новоукраинского сельского поселения источники тепловой энергии с использованием ВИЭ, а также местных видов топлива отсутствуют, за исключением печного отопления с использованием дров.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Таблица 9.1.1 - Инвестиции в мероприятия по котельным Новоукраинского сельского поселения

| 1. Установка ХВП Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Ленина, 31 (дет. сад) | Определяется проектом |
| --- | --- |
| 2. Замена котла Хопер-100Котельная №2 п. Новоукраинский, ул. Первомайская, 46а (МБОУ СОШ) | Определяется проектом |

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

На основании данных технических паспортов тепловых сетей Новоукраинского сельского поселения невозможно определить степень среднего нормативного износа тепловых сетей, присоединенных к котельным.

Таблица 9.2.1 – Инвестиции в мероприятия по теплосетям Новоукраинского сельского поселения

| Ежегодная ревизия тепловых сетей и запорной арматуры | Определяется проектом |
| --- | --- |

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение систем теплоснабжения в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы схемы теплоснабжения не требуется.

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Открытые системы теплоснабжения на территории Новоукраинского сельского поселения отсутствуют.

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономический эффект мероприятий по реконструкции и модернизации источников теплоснабжения и тепловых сетей достигается за счет:

- снижения сверхнормативных потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, также недопущения прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях за счет замены изношенных участок теплотрасс, восстановления теплоизоляции;

- недопущения прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии за счет своевременной замены изношенного оборудования.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1 Общие положения

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении» (далее – ФЗ-190).

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (далее – ПП РФ №808 от 08.08.2012 г.).

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского поселения организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3-х рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского поселения, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 ПП РФ №808 от 08.08.2012 г.

Согласно п. 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Обязанности ЕТО установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808. В соответствии с п. 12данного постановления ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или)теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП РФ от08.08.2012 № 808 и могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Согласно п. 4 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации(организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории городского поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

10.2 Определение границ зоны (зон) деятельности ЕТО в административных границах Новоукраинского сельского поселения

Согласно п. 4 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Реестр существующих изолированных, технологически не связанных систем

теплоснабжения, действующих в административных границах Новоукраинского сельского поселения представлен в таблице 10.2.1.

Таблица 10.2.1— Реестр существующих изолированных, технологически не связанных систем теплоснабжения, действующих в административных границах Новоукраинского сельского поселения.

| №системы теплоснабжения | Наименование источника на базе которого основана система теплоснабжения | Адрес источника | Организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источниками тепловой энергии | тепловыми сетями |
| 1 | Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Ленина, 31 (дет. сад) | п. Новоеткульский, ул. Ленина, 31 (дет. сад) | Общество с ограниченной ответственностью «Чесменское управление коммунального хозяйства» (ООО «ЧУКХоз») | Общество с ограниченной ответственностью «Чесменское управление коммунального хозяйства» (ООО «ЧУКХоз») |
| 2 | Котельная №2 п. Новоукраинский, ул. Первомайская, 46а (МБОУ СОШ) | п. Новоукраинский, ул. Первомайская, 46а (МБОУ СОШ) | Общество с ограниченной ответственностью «Чесменское управление коммунального хозяйства» (ООО «ЧУКХоз») | Общество с ограниченной ответственностью «Чесменское управление коммунального хозяйства» (ООО «ЧУКХоз») |
| 3 | Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Школьная, 5 (СОШ) | п. Новоеткульский, ул. Школьная, 5 (СОШ) | МУП «МЖКХ» | МУП «МЖКХ» |
| 4 | Котельная №2 п. Новоеткульский, ул. Комсомольская, 21а (ДК) | п. Новоеткульский, ул. Комсомольская, 21а (ДК) | МУП «МЖКХ» | МУП «МЖКХ» |
| 5 | Котельная №3 п. Новоукраинский, ул. Комсомольская, 23а (дет. сад, ФАП) | п. Новоукраинский, ул. Комсомольская, 23а (дет. сад, ФАП) | МУП «МЖКХ» | МУП «МЖКХ» |

Котельные, функционирующие на территории Новоукраинского сельского поселения, образуют изолированные системы теплоснабжения, технологически не связанные друг с другом. Тепловые сети источников тепловой энергии систем теплоснабжения не имеют между собой технологические перемычки.

Зоной деятельности единой теплоснабжающей организации будет система теплоснабжения, расположенная на территории Новоукраинского сельского поселения в границах, которых ЕТО обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии согласно Правилам организации теплоснабжения, в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808).

Таблица 10.2.2 — Зоны действия источников теплоснабжения

| Наименование теплоисточника | Наименование потребителя |
| --- | --- |
| Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Ленина, 31 | Бюджетные организации: Новоеткульский детский сад ул. Ленина, 31 |
| Котельная №2 п. Новоукраинский, ул. Первомайская, 46а | Бюджетные организации: МБОУ Новоукраинская СОШ п. Новоукраинский, ул. Первомайская, 46а |
| Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Школьная, 5 | Бюджетные организации: СОШ п. Новоеткульский, ул. Школьная, 5 |
| Котельная №2 п. Новоеткульский, ул. Комсомольская, 21а | Бюджетные организации: ДК п. Новоеткульский, ул. Комсомольская, 21а |
| Котельная №3 п. Новоукраинский, ул. Комсомольская, 23а | Бюджетные организации: детский сад, ФАП п. Новоукраинский, ул. Комсомольская, 23а |

10.3 Определение статуса ЕТО

10.3.1 Определение статуса ЕТО в зоне деятельности котельных Новоукраинского сельского поселения

В зоне действия котельных Новоукраинского сельского поселения заявки на присвоение ЕТО не поданы.

Теплоисточники и тепловые сети Новоукраинского сельского поселения обслуживается Обществом с ограниченной ответственностью «Чесменское управление коммунального хозяйства» (ООО «ЧУКХоз») и МУП «МЖКХ».

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Существенных изменений в распределении величины подключенной нагрузки в системе теплоснабжения Новоукраинского сельского поселения на перспективу до 2027 г. не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Выявление бесхозяйных сетей, организация управления бесхозяйными объектами и постановки на учет, признание права муниципальной собственности на бесхозяйные сети осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской области, Чесменского муниципального района и Новоукраинского сельского поселения.

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На сегодняшний день на территории Новоукраинского сельского поселения бесхозяйные сети не выявлены

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В последние годы за счёт развития централизованного газоснабжения наряду с системами централизованного теплоснабжения широкое распространение получили системы децентрализованного теплоснабжения от индивидуальных источников (крышных котельных, встроено-пристроенных котельных и от квартирных теплогенераторов).

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

К настоящему времени Новоукраинское сельское поселение газифицировано.

Природный газ является основным топливом для котельных, используется на производственные и технологические нужды учреждений, а также для индивидуально бытовых нужд населения.

13.3 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Новоукраинского сельского поселения до конца расчетного периода не требуется.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Новоукраинского сельского поселения отсутствуют.

Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, до конца расчетного периода не ожидается.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

До конца расчетного периода в Новоукраинском сельском поселении строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, не ожидается.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к муниципальным системам теплоснабжения на территории Новоукраинского сельского поселения не ожидается.

13.7 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Новоукраинского сельского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Индикаторы развития систем теплоснабжения Новоукраинского сельского поселения на начало и конец расчетного периода приведены в таблице 14.1.

Таблица 14.1— Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

| № п/п | Индикатор | Ед. изм. | Существующие 2020 | Перспективные 2021-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Ед. | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Ед. | 0 | 0 |
| 3 | нормативный удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии |  |  |  |
|  | - Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Ленина, 31 (дет. сад) | Кг.у.т/Гкал | 161,87 | 161,87 |
|  | - Котельная газовая водогрейная по ул. Молодежная, 8 а |  | 162,44 | 162,44 |
|  | - Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Школьная, 5 (СОШ) |  | 165 | 165 |
|  | Котельная №2 п. Новоеткульский, ул. Комсомольская, 21а (ДК) |  |  |  |
|  | Котельная №3 п. Новоукраинский, ул. Комсомольская, 23а (дет. сад, ФАП) |  |  |  |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |
|  | - Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Ленина, 31 (дет. сад) | Гкал/м2 | 0,81 | 0,79 |
|  | - Котельная газовая водогрейная по ул. Молодежная, 8 а | Гкал/м2 | 0,74 | 0,74 |
|  | - Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Школьная, 5 (СОШ) | Гкал/м2 |  |  |
|  | Котельная №2 п. Новоеткульский, ул. Комсомольская, 21а (ДК) |  |  |  |
|  | Котельная №3 п. Новоукраинский, ул. Комсомольская, 23а (дет. сад, ФАП) |  |  |  |
| 5 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |  |
|  | - Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Ленина, 31 (дет. сад) | Гкал | 736,36 | 742,75 |
|  | - Котельная газовая водогрейная по ул. Молодежная, 8 а | Гкал | 1199,47 | 1199,47 |
|  | - Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Школьная, 5 (СОШ) | Гкал | 1318,51 | 1318,51 |
|  | Котельная №2 п. Новоеткульский, ул. Комсомольская, 21а (ДК) |  |  |  |
|  | Котельная №3 п. Новоукраинский, ул. Комсомольская, 23а (дет. сад, ФАП) |  |  |  |
| 6 | коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |
|  | - Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Ленина, 31 (дет. сад) | % | 68 | 68 |
|  | - Котельная газовая водогрейная по ул. Молодежная, 8 а |  | 65,6 | 65,6 |
|  | - Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Школьная, 5 (СОШ) |  | 30 | 30 |
|  | Котельная №2 п. Новоеткульский, ул. Комсомольская, 21а (ДК) |  |  |  |
|  | Котельная №3 п. Новоукраинский, ул. Комсомольская, 23а (дет. сад, ФАП) |  |  |  |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | Тут/кВт | - | - |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | - | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей |  |  |  |
|  | - Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Ленина, 31 (дет. сад) (6,384) км. | Лет | 32 | - |
|  | - Котельная №2 п. Новоукраинский, ул. Первомайская, 46а (МБОУ СОШ) (6,908) км. |  | 32 | - |
|  | - Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Школьная, 5 (СОШ) (2,417) км. |  | 31 | - |
|  | Котельная №2 п. Новоеткульский, ул. Комсомольская, 21а (ДК) |  |  |  |
|  | Котельная №3 п. Новоукраинский, ул. Комсомольская, 23а (дет. сад, ФАП) |  |  |  |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |  |  |  |
|  | - Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Ленина, 31 (дет. сад) | % | 3 | 3 |
|  | - Котельная газовая водогрейная по ул. Молодежная, 8 |  | 3 | 3 |
|  | - Котельная №1 п. Новоеткульский, ул. Школьная, 5 (СОШ) |  | 3 | 3 |
|  | Котельная №2 п. Новоеткульский, ул. Комсомольская, 21а (ДК) |  |  |  |
|  | Котельная №3 п. Новоукраинский, ул. Комсомольская, 23а (дет. сад, ФАП) |  |  |  |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

- В период действия схемы теплоснабжения на территории Новоукраинского сельского поселения возникают 2 фактора способных оказать существенное влияние рост тарифов на тепловую энергию:

- - реализация мероприятий по реконструкции и модернизации котельных и тепловых сетей в рамках инвестиционных программ, концессионных соглашений;

- - изменение с 01.01.2021г. нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлениям Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28.12.2016г. №66/2.

Поэтому расчет тарифных последствий  произведен с учетом всех факторов, оказывающих влияние:

Рисунок 1 — Расчет тарифных последствий

С учетом снижения полезного отпуска с 01.01.2021 года вызванного изменением нормативов потребления коммунальных услуг (норматив на отопление), рост тарифа составит 30,12%., тогда как при реализации только мероприятий по концессионному соглашению рост тарифа составит 2,81%. Таким образом, можно сделать вывод, что негативные тарифные последствия на изменение тарифа на тепловую энергию оказывает в первую очередь изменение нормативов на потребление коммунальных услуг.